## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_C_10
Tematická oblast: | Příslušenství otopných soustav
Téma: | Odlučovače vzduchu
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmětu VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Vzduch v otopné soustavě je ve formě volné nebo vázané. Z vázané formy se uvolňuje změnou teploty nebo tlaku.
Pro odstranění vzduchu z vody se využívají dva principy.
  Využití nuceného zklidnění proudící vody – vzduch se uvolňuje v odlučovači ve kterém je záměrně snižována rychlost proudění pomocí uměle vytvořených překážek například speciálních kroužků.
  Uvolněný vzduch stoupá nahoru do vzduchové komory, odkud je po nahromadění odpuštěn přes automatický ventil.
Odlučovače vzduchu

## Slide 4
  Využití odstředivé síly vody – vzduch se uvolňuje v odlučovači, ve kterém je záměrně zvýšena rychlost proudění vytvořením rotace vody. Voda je tlačena ke stěnám odlučovače a uvolněný vzduch odchází středem do
  Uvolněný vzduch stoupá středem nahoru do vzduchové komory, odkud je po nahromadění odpuštěn přes automatický ventil.
  Nečistoty se soustřeďují u dna a uvolněním odkalovací zátky je lze odstranit.
Odlučovače vzduchu

## Slide 5
Montáž odlučovače
  Na vodorovné potrubí do uzavřených otopných soustav.
  V blízkosti kotle, protože tam dochází k intenzivnějšímu uvolňování vzduchu.
  Před oběhové čerpadlo, aby je vzduch nepoškodil.
  Použití odlučovače má být uvedeno v projektu.
  Funkce a umístění patří k základním znalostem montéra.
Odlučovače vzduchu

## Slide 6
Kontrolní otázky
Kam se montují odlučovače vzduchu?
Popište odlučování vzduchu na principu zklidnění vody.
Popište odlučování vzduchu na principu odstředivé síly.
Odlučovače vzduchu

## Slide 7
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko