## Slide 1
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Expanzní nádoby
VY_32_INOVACE_18_350
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 18
Anotace | Rozdělení expanzních nádob
Klíčová slova | Expanzní nádoby, pojištění zdroje, tlak, pojistný ventil, vypouštěcí ventil
Předmět | Vytápění
Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad pomocí prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Doplňování myšlenkové mapy
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1.- 3.ročník, žáci 15 – 18 let
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana

## Slide 2: Expanzní nádoby
Druhy expanzních nádob
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3: Druhy expanzních nádob
Otevřené expanzní nádoby
nejstarší způsob pojištění zdroje
expanzní nádoba umístěna v nejvyšším bodě otopné soustavy = zařízení pojistné i expanzní
Znaky:
  Trvale propojena s atmosférou (odvzdušnění a přepad)
  Umístěna v nejvyšším bodě soustavy
  S kotlem je propojena neuzavíratelným pojistným přívodním potrubím u vyšších výkonů i zpětným pojistným potrubím
  Umožňuje pronikání vzduchu do soustavy – koroze, zanášení rozvodu
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
  Způsobuje úbytek vody odparem
  Nutná je tepelná izolace, pokud je EN v nevytápěném prostoru
  Expanzní nádoba je odvětrána a je vybavena přepadem, jehož výtok musí být kontrolovatelný (nejlépe vyvedený zpět ke kotli)
  Minimální průměr přepadového potrubí je 15mm
  Pokud je pojistným zařízením pojistný ventil, může být expanzní nádoba připojena i mimo pojistný úsek
  Každý zdroj tepla může mít svou vlastní expanzní nádobu, nebo může být expanzní nádoba společná pro všechny zdroje tepla
  Pojistné potrubí může být vedeno do expanzní nádoby samostatně, nebo může být společné pro všechny zdroje tepla
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
Otevřená expanzní nádoba – zapojení
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Pojistné potrubí je bez uzávěrů pokud je společné pro několik kotlů nebo ohříváků.
Na přívodním i zpětném pojistném potrubí u kotle je osazena zpětná armatura s obtokem.
Uzavírací ventil obtoku na přívodním i zpětném potrubí musí být za provozu otevřen a zajištěn proti nedovolené manipulaci.
U otopných soustav do 50 kW jmenovitého výkonu může být pojistné potrubí součástí rozvodu otopné vody, ale mezi kotlem a expanzní nádobou nesmí být osazeny uzávěry potrubí.
Objem expanzní nádoby:
Vypočtený objem je nejmenší. Volíme nejbližší vyšší velikost typizované expanzní nádoby.
V = 1,6.G . Dv dm
  V... objem expanzní nádoby [dm3, l, kg]
  G... hmotnost vody v otopné soustavě [kg]
  Dv... zvětšení mírného objemu [dm3/kg]
  1,6... bezpečnostní zvýšení objemu o 60%

## Slide 7
  2. Uzavřená expanzní nádoba tlaková s membránou
  Uzavřená expanzní nádoba – znaky
    Není propojena s atmosférou
    Je vybavená pryžovou membránou nebo vakem, který odděluje vodní prostor od prostoru naplněného vodou nebo plynem (dusík)
    Neumožňuje pronikání vzduchu do vody
    Zabraňuje úbytku vody odparem
    Je umístěna v blízkosti kotle, nevyžaduje tepelnou izolaci
    Membrána může být zatížena vodou, která má teplotu do 70°C
    Vyžaduje odvzdušněné soustavy
    Vyžaduje použití odděleného pojišťovacího zařízení – pojistného ventilu
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
  Vyžaduje použití odděleného pojišťovacího zařízení – pojistného ventilu
  Umožňuje provoz otopné soustavy s teplotami vody přes 110°C u kotlů na plyn (havarijní omezovač teploty kotel automaticky odstaví při dosažení maximální teploty)
  Kotle na tuhá paliva – teplota max. 95°C, je nutný přímočinný regulátor přívodu spalovacího vzduchu
  Nádoby vyráběné v ČR jsou konstruované na nejvyšší absolutní tlak v soustavě 350kPa z hlubokotaženého ocelového plechu
  Uvnitř je zalisovaná membrána
  Nátrubek se závitem pro připojení pojistného potrubí
  Ventilek pro kontrolu a doplňování plynu
  Dusík – menší difúze přes membránu než kyslík

## Slide 9
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Stanovení velikosti expanzní nádoby:
  Objem vody v nádobě při nejvyšší pracovní teplotě:
  V´= 1,3.G . Dv dm

## Slide 10
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
3. Uzavřená expanzní nádoba s cizím zdrojem tlaku
Uzavřená expanzní nádoba s cizím zdrojem tlaku – znaky
      Umožňuje provoz soustavy s teplotami otopné vody do 110°C
      Tlakový vzduch je dodáván kompresorem nebo z tlakové lahve (dusík)
      Umožňuje pronikání vzduchu do vody – časté zavzdušnění soustavy, nevhodné u termostatických ventilů na otopných tělesech
      Je umístěna v blízkosti kotle, nevyžaduje tepelnou izolaci

## Slide 11
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
    Vybavení expanzní nádoby:
    Pojistný ventil na straně vzdušiny (označen zapínací a vypínací tlak zdroje vzdušiny)Pojistný ventil na straně vody
    Vodoznaky
    Vypouštěcí ventil
    Přivzdušňovací ventil
    Tlakoměr

## Slide 12: Otázky k opakování
1. Jaká je funkce expanzní nádoby?
2. Kam umisťujeme expanzní nádoby otevřené?
3. Jak pracuje membránová expanzní nádoba?
4. Jak stanovíme objem membránové expanzní nádoby?
5. Znáte některé výrobce expanzních nádob?
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 13: Zdroje
TAJBR, Stanislav. Vytápění. Mostecká 9 Praha 1:Sobotáles, 1998, ISBN 80-85920-53-0
  Str. 218, obrázek č. 6.103
  Str. 217, obrázek č. 6.102
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje