Domovní plynovod

VY_32_INOVACE_17_334

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Domovní plynovod |
| Klíčová slova | Plynovod, požadavky na plynovod, materiál, potrubí, plynoměr |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Domovní plynovod

- Na domovní plynovod se napojují spotřebiče do 50KW.

- Instalační firmy začínají práce za hlavním uzávěrem plynu.

- Domovní plynovody, podle ČSN EN 1775 do tlaku 0,5 MPa a TPG 704 01 jsou plynovody s tlakem do  10kPa a připojují se jimi spotřebičem do výkonu 50KW.

Materiál domovního potrubí

- Ocelové trubky podle ČSN 05 13 10

- Měděné podle TPG 700 01

- Ocelové nebo měděné s tovární izolací

- Trubky z PE, dle TPG 702 01 (ukládané jen do země v areálu)

Požadavky na montáž

- Domovní plynovody v budovách jsou ukládány na konzoly či držáky podél zdi nebo pod omítkou

- Vnější části mohou být vně domu, fasádách nebo ve fasádách, ale i v zemi.

- V budovách se mohou používat plynovody z mtr. pouze kovových, tedy z oceli či mědi.

- Přednostně se provádějí celosvařované, opatření rozebíratelnými spoji jen u spotřebičů, plynoměrů a regulátorů.

- Nátěry domovního plynovodu jsou třívrstvé o tloušťce 0,25mm, jakoukoliv barvu

- Kde by byla možnost záměny, je nutné je opatřit žlutými proužky nebo celé žluté.

- Nemá být vedeny podlahami

- Výstup plynovodu z podlahy musí být vodovzdorně utěsněn.

- Vedení plynovodu v instalačních kanálech či šachtách je možné, pokud je tento prostor trvale větraný a přístupný kontrole a údržbě.

- Armatury a rozebíratelné spoje nesmí být zazděny

Tovární izolace protikorozní ochrany

-	plastové (polyetylenové) povlaky – Bravel

-	asfaltové izolace trubek dle ČSN 42 0021 a ČSN 42 0022

-	ochranné páskové plastové izolace

-	izolační bandáže pro krátké úseky pot.

-	Smršťovací plastové izolace

Mechanická ochrana

-	chrání izolaci proti poškození obklopující zeminou

-	provádí se podsypem a osypem, písek frakce do 8mm, potrubí v rýže.

-	Izolacemi provádíme pasivní ochranu potrubí

-	Aktivní ochranou je katodická protikorozní ochrana

Vyznačené plynovodů v terénu

-	se provádí dle TPG 700 24 orientačními sloupky, orientačními tabulkami a orien. štítky.

Otázky a úkoly:

- Kde u domovního plynovodu začínají instalační práce?

- Zařízení o jakém výkonu je možné napojit?

- Je možné vést plynovod pod podlahou?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0050/005046o1.gif

http://www.grunwald-plyn.cz/reference_prace.html