Regulátory tlaku plynu

VY_32_INOVACE_17_336

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Regulátory tlaku plynu |
| Klíčová slova | Regulátory, regulační zařízení, stanice, táhla, ventil |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Regulátory tlaku plynu

- Regulační zařízení slouží k dosažení požadovaných hodnot přetlaků v odběrných plynových zařízeních.

- Jako regulační zařízení jsou používány regulační stanice a regulátory tlaku plynu.

  - Regulační stanice je soubor strojního zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního přetlaku plynu na nižší výstupní přetlak plynu.

  - Pro umisťování regulačních stanic platí z důvodů bezpečnosti minimální vzdálenosti od objektů (VVTL min. 20m, VTL min. 10m a STL min. 5m).

  - Regulátory tlaku plynu jsou armatury zajišťující konstantní hodnotu výstupního tlaku armatury.

  - Dle TPG 609 01 ČSN 38 6443 jsou to zařízení do vstupního přetlaku 0,4MPa a maximálního průtoku do 500m3/hod.

- Princip regulátoru tlaku plynu je založen na přenosu výstupního signálu (tj. tlaku plynu) z výstupního hrdla armatury pod membránu, která řídí průtok plynu sedlem ventilu a výstupní tlak pomocí páky, táhla a škrtícího uzávěru.

- Požadovaná hodnota výstupního tlaku může být u většiny regulátorů nastavena seřizovatelnou pružinou, která působí proti membráně.

- Při kolísaní vstupního tlaku pak pružina působí na membránu a tím se mění i průtok plynu.

- Většina regulátorů je dále vybavena bezpečnostními prvky v podobě pojistného ventilu, přetlakového a podtlakového uzávěru.

  - Pojistný ventil je zařízení, které vypouští část plynu při překročení nastaveného tlaku.

  - Pojistný ventil pracuje automaticky a to jak v případě aktivace, tak i deaktivace.

  - Přetlakový a podtlakový uzávěr slouží k uzavření průtoku plynu v případě nedovoleného nárůstku, resp. poklesu tlaku v přívodním potrubí plynovodu.

  - Uzávěry pracují v aktivačním režimu automaticky, pro deaktivace je většinou nutná manuální obsluha.

Otázky a úkoly:

- K čemu slouží regulátory plynu?

- Jak můžeme rozdělit regulátory plynu?

- K čemu slouží pojistné ventily?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://www.ipm-eg.cz