Uzávěry plynu

VY_32_INOVACE_17_338

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Uzávěry plynu |
| Klíčová slova | Uzávěr plynu, ostatní uzávěry plynu, přívod, instalace, HUP |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Hlavní uzávěr plynu (HUP)

- Součástí domovního plynovodu.

- Slouží k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu nebo do plynových spotřebičů.

Umístění:

- Měl by být umístěn dle místa stanoveným dodavatelem plynu, a to:

- Na vnější zdi budovy ve výklenku, přístavku nebo skříni.

- V oplocení příslušné budovy v přístavku nebo výklenku.

- V prostoru mezi budovou a hranicí pozemku majitele objektu v samostatném sloupku.

- Uvnitř budovy nejdále 1m za prostupem zdí.

- V zemních skříních nebo v zemi opatřený zemní soupravou.

- Je možné ho umístit společně do jedné integrované skříně s regulátorem tlaku plynu a plynoměrem.

- Jeden HUP nesmí být instalován pro dva či více objektů stavebně samostatných a majících samostatná popisná čísla.

Je zakázáno umístit HUP:

- V obytných nebo pobytových místnostech.

- V kotelně, garáži, kuchyni, jídelnách, koupelně, WC, prádelně.

- V šatnách, světlicích, ve skladech potravin, hořlavých látek, apod.

- V kolektorech a technických chodbách.

- V chráněných únikových chodbách.

- V nevětraných nebo nepřístupných prostorech.

- Ve shromažďovacím prostoru.

Umisťování ostatních uzávěrů plynu

- Umisťování ostatních uzávěrů je upraveno tak, aby v případě potřeby, bylo možné uzavřít celý plynovod nebo jeho část.

- Dle TPG 704 01 to je zejména:

Otázky a úkoly:

- Co je to HUP?

- Kde je možné HUP umístit?

- Jmenujte alespoň dvě místa, kde je možné umístit ostatní uzávěry plynu.

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://www.antr.wbs.cz/Skrine-HUP.html

http://www.elplasthk.cz/cz/produkty/0/plynomerove-skrine-hup.html