Plynové spotřebiče v bytových prostorách

VY_32_INOVACE_17_340

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 17 |
| Anotace | Plynové spotřebiče v bytových prostorách |
| Klíčová slova | Plynové spotřebiče, umístění, požadavky, výměna vzduchu, požadovaný objem |
| Předmět | Plynárenství |
| Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. - 2. ročník žáci 15 – 17 let |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Plynové spotřebiče v bytových prostorách

- U plynových spotřebičů je nutné rozlišit podmínky pro jejich umisťování v bytových a nebytových prostorách.

- V bytových prostorách se většinou jedná o umístění menších plynových zařízení (plynový sporák, plynový topidla, ohřívače teplé vody).

- Za bytový prostor se přitom považují prostory sloužící k bydlení, tj. byty a pokoje pro ubytování a to včetně sociálního zařízení.

- Umístění spotřebičů musí být takové, aby byl spotřebič snadno přístupný pro obsluhu a údržbu.

- Spotřebiče není vhodné umísťovat ve schodišťových prostorech, veřejnosti přístupných chodbách nebo únikových cestách.

Spotřebiče v provedení A

- Při návrhu umístění plynového spotřebiče v provedení A je nutné splnit dvě základní podmínky:

  - Min. požadovaný objem místnosti, v níž je spotřebič instalován.

  - Požadovanou výměnu vzduchu resp. výpočtem ověřit, zda je do místnosti přiváděno dostatečné množství vzduchu pro spalování.

- Spotřebiče v provedení A se umisťují přednostně do přímo větratelných místností.

- Nesmějí se umisťovat v koupelnách a sprchových koutech, ve skladištích potravin, WC a v místnostech určených ke spaní (pokud není splněn požadavek na nejmenší požadovaný objem místnosti).

- Pro umístění spotřebičů v provedení A v místnostech s menším než požadovaným objemem, je nutno splnit následující podmínky:

  - Místnost se propojí se sousední místností odstraněním dveří. Objem takové místnosti, kde je spotřebič instalován je nejméně 10m3 a zároveň celkový objem obou propojených místností se pak musí rovnat alespoň 1,3 násobku nejmenšího požadovaného objemu a alespoň jedna z takto propojených místností musí být trvale větratelná.

  - Dalším omezujícím faktorem je světlá výška místnosti – ta by měla být minimálně 2,3m. Pokud spotřebič A umístíme v podkrovních či podobných prostorách s proměnnou světlou výškou stropu, do výpočtu na nejmenší požadovaný objem místnosti se započítává pouze objem místnosti, který má v místnosti světlou výšku alespoň 2,3m.

Schematické znázornění propojení místností

Schematické znázornění započítávaného prostoru pro instalaci spotřebiče

Schematické znázornění výšky místnosti se spotřebiči

Otázky a úkoly:

- Co jsou to bytové prostory?

- Jaké jsou základní podmínky umístění plynového spotřebiče v provedení A?

- Co lze udělat při nedostatečném vzduchovém objemu místnosti?

Zdroje:

Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha

http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii