## Slide 1
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0521
AUTOR: ING. ZUZANA KERNDLOVÁ
TEMATICKÁ SADA: ELEKTROENERGETIKA PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY
TÉMA: INSTALAČNÍ ZÓNY
ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_01_03_KEZU

## Slide 2
Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521
Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy
Téma: |  | Instalační zóny
Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_03_KEZU
Druh učebního materiálu: |  | Prezentace
Předmět: |  | Elektroenergetika
Ročník: |  | 3
Třída: |  | Z3K
Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová
Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013
Datum ověření: |  | 16. 10. 2013
Ověřil: |  | Autor
Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice elektroinstalace v bytových prostorách. Od jednotlivých stupňů elektrizace až k detailním předpisům o jednotlivých instalačních zónách.
Klíčová slova: |  | Stupně elektrizace, instalační zóny, pospojování vodičů
Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Notes: Doplnit tabulku

## Slide 3: Instalační zóny
ING. ZUZANA KERNDLOVÁ
BRNO 2013

## Slide 4: Pravidla pro elektroinstalace
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
4/14
Stupně elektrizace ČSN 33 2130
byty, ve kterých se elektřina používá k osvětlení a pro domácí el. spotřebiče na zásuvky nebo pevné připojení, příkon nesmí překročit 3,5kVA
byty stupně A a k vaření se používají spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA
navíc se používá elektrické vytápění
Elektrizace bytů

## Slide 5: Stanovení výpočtového zatížení a výpočtového proudu
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
5/14
Výpočtové zatížení hlavního domovního vedení se určí jako součet maximálních soudobých zatížení ( příkonů ) jednotlivých bytů Pbi , který je násobený soudobostí pro počet bytů.
n je počet bytů připojených na hlavní domovní vedení
βn soudobost pro n bytů
Soudobost β si vyhledáme v tabulkách.

## Slide 6: Typ vodičů, jejich jištění a počet zásuvkových vývodů
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
6/14
Minimální počet zásuvkových vývodů
Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
Tab. 1 Průřezy vodičů používaných při bytových instalacích (Zdroj: ČSN 33 2130)
Tab. 2 Minimální počet zásuvkových obvodů v jednotlivých místnostech (Zdroj: ČSN 33 2130)
Notes: tabulka zdroj – čsn 33 2130 obě tabulky

## Slide 7: uložení vodičů ČSN 33 2130
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
7/14
Obr. 1 instalační zóny v bytě (Zdroj: ČSN 33 2130)
Notes: Obr. 1 instalační zóny v bytě zdroj čsn 33 2130

## Slide 8: uložení vodičů ČSN 33 2130
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
8/14
Obr. 2 instalační zóny v bytě (Zdroj: ČSN 33 2130)
Notes: Obr 2 instalační zony v bytě zdroj čsn 33 2130 a je to i zdroj textu

## Slide 9: Elektrické rozvody v koupelnách čsn 33 2000-7-701
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
9/14
Zóny – jsou vyměřeny s ohledem na stěny, dveře, pevné příčky, stropy a výklenky
Zóna 0 - vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. V prostoru se sprchou bez vany je vymezena podlahou a rovinou o výšce 0,05 m nad podlahou.
Zóna 1 - ohraničena horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou 2,25 m nad podlahou, svislou plochou obalující koupací nebo sprchovou vanu a zahrnuje prostor nad koupací nebo sprchovou vanou.
Zóna 2 - ohraničena svislou plochou na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou 0,3 m vně od zóny 1, podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou.
Zóna 3 - je ohraničena svislou plochou na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou 2,4 m vně od zóny 2, podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou.
Notes: Zdroj http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9181

## Slide 10: Výběr elektrických zařízení pro jednotlivé zóny
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
10/14
Zóna 0 – stupeň ochrany minimálně IPX7 nebo 44, nesmí se instalovat spínače nebo příslušenství.
Zóna 1 – stupeň ochrany IPX4 nebo A, mohou zde být pouze rozvody nezbytné pro napájení pevných el. zařízení umístěných v zónách 0 a 1, napájecí obvod musí být vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem do 30 mA.
Zóna 2 – stupeň ochrany IPX4, mohou zde být instalována el. zařízení dovolená v zóně 1, svítidla, ventilátory, otopná zařízení a jednotky pro vířivé vany za předpokladu, že jejich napájecí obvody budou vybaveny proudovým chráničem s proudem do 30 mA.

## Slide 11: Výkresy jednotlivých koupelnových zón
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Obr. 3 Koupelnové zóny
(Zdroj: POKORNÝ, M. Elektroinstalace rodinného domu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 82 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Macháček.)
11/14
Notes: Zdroj
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9181

## Slide 12: Výkresy jednotlivých koupelnových zón
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Obr. 4 Koupelnové zóny
(Zdroj: POKORNÝ, M. Elektroinstalace rodinného domu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 82 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Macháček.)
12/14
Notes: Obr koupelnové zóny zdroj http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9181

## Slide 13: Doplňující pospojování
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Doplňující pospojování musí spojit všechny neživé části upevněných zařízení v zónách 0, 1, 2 a 3 a ochranné vodiče zásuvek s následujícími cizími vodivými částmi v zónách 0, 1, 2 a 3:
s kovovými trubkami napájejícími zařizovací předměty a s kovovými trubkami odpadů
- s kovovými trubkami systémů ústředního vytápění a úpravy vzduchu
- s přístupnými kovovými stavebními prvky
- s ostatními vodivými předměty, které jsou náchylné k přivedení potenciálu
Obr. 5 Řešení pospojování kovové baterie v případě plastového potrubí , (Zdroj: www.elektrika.cz)
13/14
Notes: Obr pospojování vodovodní baterie obojí zdroj http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-pospojeni-kovove-baterie-v-pripade-plastoveho-potrubi

## Slide 14: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Zuzana Kerndlová
zuzana.kerndlova@sspbrno.cz