PRACOVNÍ LIST

Instalační zóny

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Instalační zóny |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_04_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 17. 10. 2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list navazující na výkladovou prezentaci o instalačních zónách. Ověřuje znalosti studentů týkající se instalačních zón v bytech, stupňů elektrizace, jištění. |
| Klíčová slova: |  | Stupně elektrizace, pojistky, jističe, instalační zóny, pospojování vodičů |

ZADÁNÍ

- Stupně elektrizace bytů – kolik máme stupňů a co znamenají?

- Jakou pojistkou nebo jističem budeme jistit světelný okruh? A jaký průřez vodiče použijeme?

- Jaká pojistka nebo jistič je předepsána pro pračku? A jaký průřez vodiče použijeme?

- V jaké výšce nad podlahou vede dolní vodorovná instalační zóna v obytné místnosti?

- Co znamená zóna 0 pro koupelny?

- Co to je pospojování neživých částí v koupelně? Uveďte alespoň dva příklady neživých částí.

ŘEŠENÍ

- Jsou 3 stupně – A B C, platné dle normy ČSN 33 2130

A – byty používají el. energii k osvětlení a pro domácí elektrospotřebiče do 3,5 kVA

B – A a navíc vaření, příkon nad 3,5 kVA

C – navíc se el. energie používá pro el. vytápění

- Jištění světelného okruhu

Světelný okruh je vytvořen pomocí Al vodičů 2,5 mm2 nebo Cu 1,5 mm2.

Je jištěn pojistkou nebo jističem se jmenovitým proudem 10 A.

- Pračka

Obvod pro pračku je vytvořen pomocí vodičů z Al 4 mm2 nebo Cu 2,5 mm2.

Jištěn pojistkou nebo jističem se jmenovitým proudem 16 A.

- Vodorovná instalační zóna dolní

Vodorovná instalační zóna v obytné místnosti vede 150 mm – 450 mm nad ukončenou podlahou.

- Zóna 0 v koupelnách

Zóna 0 v koupelnách je tvořena vnitřním prostorem koupací nebo sprchové vany. Pokud je prostor se sprchou bez vany, je vymezena podlahou a rovinou ve výšce 0,05 m nad podlahou.

- Pospojování neživých částí

Použití v koupelnových prostorách. Spojují se všechny neživé části zařízení a ochranné vodiče zásuvek s cizími vodivými částmi.

Např. vodovodní baterie, topení, ventilace, …