PRACOVNÍ LIST

Vedení nn napájené z jedné strany

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení nn napájené z jedné strany |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_07_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29.8.2013 |
| Datum ověření: |  | 28.11.2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list sloužící k ověření znalostí o stejnosměrném vedení, jeho numerickém i grafickém řešení. Studenti prakticky vyřeší požadovaný průřez vodiče a ověří si správnost výpočtu graficky. |
| Klíčová slova: |  | Průřez vodiče, zákon adice a superpozice,normovaný průřez |

ZADÁNÍ

- Navrhněte průřez stejnosměrného vedení tak, aby úbytek napětí při napájecím napětí 220 V

nepřekročil 5 %.

- Určete dle zákona adice součet proudových momentů.

- Určete dle zákona superpozice součet proudových momentů.

- Vypočítejte průřez vedení a zvolte dle normy nejbližší normovaný průřez.

- Grafickým řešením ověřte správnost výpočtu průřezu vedení.

ŘEŠENÍ

Navrhněte průřez stejnosměrného vedení tak, aby úbytek napětí při napájecím napětí 220 V  nepřekročil 5 %.

Výpočet výkonových momentů adicí

Il  =35 .50+ 25 .200+5 .100 =1 750+5 000+500 =7 250 Am

Výpočet výkonových momentů superpozicí

I l =10 .50+20 .250+5 .350 =  7 250 Am

Výpočet úbytků napětí ve voltech

∆U =2 ρI lS V

Z této rovnice vyjádříme průřez

S = 2 ρIl∆U  ( mm2 )

Pro měděný vodič

S = 2∙0,0178∙7,25011 =23,46 mm2

Pro hliníkový vodič

S = 2∙0,029∙7 25011 =38,22 mm2

Výpočet úbytku napětí v procentech

u = ∆UU 100 = 2 ρIlSU 100   ( % )

Z této rovnice vyjádříme průřez

S = 2 ρI lu U  100   mm2

Pro měděný vodič

S = 2∙0,0178∙7250∙1025∙220 =23,46 mm2

Pro hliníkový vodič

S = 2∙0,029∙7250∙1025∙220=38,22 mm2

Nejbližší normovaný průřez je 70 mm2.

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

Zvolíme měřítko pro délky jednotlivých úseků md, kde 1 m = 0,5 mm.

Zvolíme měřítko pro proudy mA, kde 1 A = 2 mm.

Vypočítáme pólovou vzdálenost p.

p=S2ρ=97,5 mm

Změříme v grafu velikost ΔU a přepočítáme na hodnotu ve voltech dle následujícího vztahu:

mV = mAmDmj = 2∙0,50,1 =10

Přepočítáno dle měřítka: úbytek napětí je 7,3 V, tedy nepřekračuje povolených 5 %.