PRACOVNÍ LIST

Vedení nn s rovnoměrným odběrem

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení nn s rovnoměrným odběrem |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_09_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 4. 12. 2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list prověřující znalosti navazující na výkladovou prezentaci na téma vedení nn s pravidelným odběrem. |
| Klíčová slova: |  | Vedení nn, pravidelný odběr, náhradní odběr |

ZADÁNÍ

Ulice dlouhá 800 m má být osvětlena svítidly s příkonem 300 W na napětí 220 V. Svítidla jsou umístěna ve vzdálenostech 40 m. Navrhněte průřez napájecího kabelu AYY tak, aby úbytek napětí na konci nepřekročil 5%.

ŘEŠENÍ

Ulice dlouhá 800 m má být osvětlena svítidly s příkonem 300 W na napětí 220 V. Svítidla jsou umístěna ve vzdálenostech 40 m. Navrhněte průřez napájecího kabelu AYY tak, aby úbytek napětí na konci nepřekročil 5%.

P=30040 ×800=6 kW

S=2ρlP105uU2=2×0,0359×400×6×1055×2202=71,21 mm2

Volíme nejbližší normovaný průřez 95 mm2.