PRACOVNÍ LIST

Vedení vn, vektorový a provozní diagram

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení vn, provozní diagram |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_18_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 4. 3. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro studenty 3. ročníku SPŠEIT. Navazuje na výkladovou prezentaci na téma vedení vn. Studenti si ověří vyhledávání parametrů v tabulkách a normách a vypočítají konkrétní vedení. Prakticky sestrojí provozní vedení. |
| Klíčová slova: |  | Činný odpor, reaktance, procentní úbytek napětí, provozní diagram |

ZADÁNÍ

Sestrojte provozní diagram třífázového vedení s vodiči 120 AlFe 6, které má délku 15 km a střední vzdálenost vodičů 200 cm. Odečtěte také, jaké napětí musí být na začátku, odebírá-li se na konci výkon 4 MW při cosφ = 0,8 a stálém napětí 22 kV.

Odečtené hodnoty ještě ověřte výpočtem.

ŘEŠENÍ

Z tabulek odečteme

Rk=0,271 Ωkm-1

Xk=0,330+0,0288=0,3588Ωkm-1

Určíme

R=Rk∙I=0,271×15=4,065 Ω

X=Xk∙I=0,3558×15=5,38 Ω

Vypočítáme U2f

U2f=22 0003=12 702 V

Vypočítáme proud

I=  4 ×1063×22 . 103 ×0,8=131 A

Vypočítáme činnou a jalovou složku proudu

Ič=Icosφ=131∙0,8 =104,8 A

Ij=Isinφ=131∙0,6 =78,6 A

U1=U2+RIč+XIj+jXIč+RIj

U1=12 702+425+423+j 564-319= 13 550+j 245V

U1= 13 5502+ 2452

U1=13 552 V

Úbytek napětí

∆U = U1-U2 =13 552-12 702 =850 V

Procentní úbytek

u% = 850×10012 702 =6,69 %

Nyní sestrojíme provozní diagram vedení.

Určíme úbytky:

R×Ič=4,065×104,8=425 V

R×Ij=4,065×78,6=319 V

X×Ič=5,38×104,8=564 V

X×Ij=5,38×78,6=423 V

Ve zvoleném měřítku vyneseme RIč a XIj a vzdálenost ZIč rozdělíme na 4 díly po 1 MW.

Dostali jsme měřítko pro MW a pro MVAr.

Stupnici ve voltech nebo v ampérech vyneseme mimo rastr tak, aby směřovala do počátku, který je umístěn mimo graf.

Pro 4 MW přečteme 106,7 %, tedy 13 550 V. Obě metody vedou ke stejnému výsledku.