PRACOVNÍ LIST

Vedení vvn – článek Π graficky

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení vvn – článek π graficky |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_25_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 9. 4. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list navazující na výkladovou prezentaci týkající se náhradních článků u vedení vvn. Studenti si výpočtem ověří svoje znalosti a jsou vedeni postupem výpočtu. |
| Klíčová slova: |  | Parametry vedení, náhradní schéma, Blondelovy konstanty vedení |

ZADÁNÍ

Určete poměry na začátku vedení, má – li se na konci vedení odebírat výkon 20 MW při napětí 110 kV a cos ϕ = 0,8. Délka vedení je 150 km.

Parametry vedení 	Rk = 0,21 Ω km-1

Xk = 0, 416 Ω km-1

Bk = 2,74 · 10-6 S km-1

Gk = 0

Nakreslete zjednodušené schéma.

Graficky vyřešte dané vedení.

Odečtěte napětí a proud na počátku vedení.

ŘEŠENÍ

Překreslení do zjednodušeného tvaru

U2 = 110 0003 =63 509 V

I2 = P3U I cosφ = 20 ×1063×110 103 ×0,8 =131,2 A

Z =R+jX =(31,5+j62,4) Ω

Y =jB =j4,11 10-4S

Zvolíme měřítko pro napětí:  1kV = 2 mm

Zvolíme měřítko pro proud: 1A = 1 mm

Vyneseme U2 ve směru osy x a proud I2 pod úhlem odpovídajícím cos ϕ = 0,8.

Vypočítáme kapacitní proud a vyneseme v měřítku ve směru kolmém na U2

I4=Y2U2=2,05×10-4×63 509=13 A

Graficky sečteme proud I2 a I4, získáme proud I a odměříme jeho velikost.

Velikost proudu I=123 A

Úbytek napětí na činném odporu:

∆UR=R×I=31,5×123=3 874,5 V

Úbytek napětí na reaktanci :

∆UX=X×I=62,4×123=7 675,2 V

Vyneseme úbytek ΔUR a ΔUX  v měřítku a to tak, že úbytek na činném odporu bude rovnoběžný s proudem I2 a úbytek na reaktanci bude na něj kolmý.

Součet obou úbytků je celkovým úbytkem na impedanci vedení.

Součtem celkového úbytku a napětí U2  získáme vstupní napětí U1 .

Odměříme velikost vektoru napětí U1 a určíme velikost vstupního napětí.

U1=70,8 kV

Vypočítáme velikost proudu I3 :

I3=Y2U1=2,05×10-4×70 800=14,5 A

Proud I3 vyneseme ve směru kolmém na napětí U1.

Součtem proudu I a I3 získáme vstupní proud I1 a stanovíme jeho velikost.

I1=115 A

Změříme fázový posun ϕ =30 .

(Zdroj: Elektroenergetika I pro 3. Ročník SPŠ elektrotechnických, Jaroslav Fojt, SNTL 1980)