PRACOVNÍ LIST

Vedení vvn – článek T graficky

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení vvn – článek T graficky |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_26_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 10. 4. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list navazující na výkladovou prezentaci týkající se náhradních článků u vedení vvn. Studenti si ověří svoje znalosti s grafickým řešením a jsou vedeni postupem výpočtu. |
| Klíčová slova: |  | Parametry vedení, náhradní schéma, grafické řešení |

Ilustrace:   Archiv autorky

ZADÁNÍ

Určete poměry na začátku vedení, má – li se na konci vedení odebírat výkon 30 MW při napětí 110 kV a účiníku rovném 0,7. Délka vedení je 200 km.

Parametry vedení 	Rk = 0,16 Ω km-1

Lk = 1,24 mH km-1

Ck = 9,25 nF km-1

Gk = 0

Nakreslete zjednodušené schéma.

Graficky vyřešte dané vedení pomocí článku T.

Určete napětí a proud na počátku vedení.

ŘEŠENÍ

Překreslení do zjednodušeného tvaru

U2 = 110 0003 =63 509 V

I2 = P3  U cosφ = 30× 1063  ×110 ×103  ×0,8 =224,9 A=225 A

X=ωLkl=2×π×50×1,24×10-3×200=77,87 Ω=78 Ω

R=Rkl=0,16×200=32 Ω

Z =R+jX =(32+j78) Ω

Y =jωCkl =2×π×50×9,25×10-9×200=j5,8 10-4  S

Zvolíme měřítka:

pro napětí 1kV = 2 mm

pro proud 1A = 0,5 mm

Vyneseme vektor napětí U2 do kladného směru osy x vektor proudu I2 pod úhlem odpovídajícím cos φ = 0,7.

Určíme úbytky na činném odporu a reaktanci:

∆UR2=R2I2=16×225=3 600 V

∆UX2=X2I2=39×225=8 775 V

Úbytek na činném odporu vyneseme jako rovnoběžku s proudem I2 a úbytek na reaktanci ve směru kolmém na proud I2.

Součtem těchto úbytků a napětí U2 získáme napětí U21 na příčné admitanci.

Nyní vypočítáme kapacitní proud, proud svodem zanedbáváme, má nulovou hodnotu. Pro faktickou správnost je v grafickém řešení vynesen.

Velikost napětí U21 = 71,7 kV.

Kapacitní proud:

I3"=Y×U21=5,8×10-4×71,7×103=41,6 A

Součtem vektoru I2 a kapacitního proudu získáme proud I1. Změřením určíme

I1 = 195 A.

Nyní určíme úbytky na činném odporu a reaktanci levé větve.

∆UR1=R2I1=16×195=3 120 V

∆UX1=X2I1=39×195=7 610 V

Vyneseme jednotlivé úbytky a to tak, že úbytek na činném odporu bude rovnoběžný se směrem proudu I1 a úbytek na reaktanci bude na něj kolmý.

Součtem těchto úbytků a napětí U21 získáme výsledné napětí U1.

Změříme jeho velikost a dle měřítka určíme jeho velikost.

U1= 79,5 kV.

(Zdroj: Elektroenergetika I pro 3. Ročník SPŠ elektrotechnických, Jaroslav Fojt, SNTL 1980)