PRACOVNÍ LIST

Vedení vvn – článek Γ graficky

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení vvn – článek Γ graficky |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_27_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 16. 4. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list navazující na výkladovou prezentaci týkající se náhradního článku Γ vedení vvn. Studenti si graficky ověří svoje znalosti a jsou vedeni postupem řešení. |
| Klíčová slova: |  | Parametry vedení, náhradní schéma, grafické řešení |

ZADÁNÍ

Určete poměry na začátku vedení, má – li se na konci vedení odebírat výkon 30 MW při napětí 110 kVa cos ϕ = 0,7. Délka vedení je 100 km.

Parametry vedení 	Rk = 0,16 Ω km-1

Lk = 1,24 mHkm-1

Ck = 9,25 nFkm-1

Gk = 0

Nakreslete zjednodušené schéma.

Graficky vyřešte toto vedení.

Určete napětí a proud na počátku vedení.

ŘEŠENÍ

Překreslení do zjednodušeného tvaru

U2 = 110 0003 =63 509 V

I2 = P3  U cosφ = 30×1063×110 ×103 ×0,8 =224,9 A=225 A

X=ωLkl=2×π×50×1,24×10-3×100=38,93 Ω=39 Ω

R=Rkl=0,16×100=16 Ω

Z =R+jX =(16+j39) Ω

Y =jωCkl =2×π×50×9,25×10-9×100=j2,9 ×10-4S

Zvolíme měřítka pro napětí a proud:

pro napětí 1 kv = 2 mm

pro proud 1A = 0,5 mm

Napětí U2 vyneseme do kladného směru osy x a proud I2 pod úhlem, odpovídajícím cos φ =0,7.

Určíme úbytky napětí na činném odporu a reaktanci

∆UR=R×I2=16×225=3 600 V

∆UX=X×I2=39×225=8 775 V

Vyneseme úbytky napětí a to tak, že úbytek na činném odporu bude rovnoběžný s proudem I2 a úbytek na reaktanci na něj bude kolmý.

Součtem úbytků napětí a napětí U2 získáme napětí U1.

Změřením zjistíme jeho velikost U1= 71,8 V.

Určíme kapacitní proud I3“

I3"=U1×Y=  71,8 ×2,9×10-4=0,0208 A

Tento proud vyneseme ve směru kolmém na napětí U1. V grafickém řešení je pro formální správnost zanesen ještě proud vodivostí, který je v našem případě roven 0.

Součtem vektoru proudu I2 a kapacitního proudu získáme proud I1. Změříme délku vektoru a určíme velikost proudu I1 = 225  A.