PRACOVNÍ LIST

Kompenzace účiníku

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Kompenzace účiníku |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_31_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 29. 4. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list sloužící k ověření znalostí z kompenzace účiníku v sítích elektrického rozvodu. Studenti si musí dle svých znalostí nakreslit vektorový diagram a odvozením stanovit způsob výpočtu. |
| Klíčová slova: |  | Vektorový diagram, kompenzace, účiník |

ZADÁNÍ

Dle požadovaného zlepšení účiníku

- U zařízení s příkonem 120 kW a účiníku cos φ = 0,6 určete kompenzační výkon tak, aby se účiník zlepšil na 0,95.  Nakreslete vektorový diagram.Příklad řešte výpočtem.

Dle požadovaného zvětšení činného výkonu

- K zařízení o výkonu 60 kW a účiníku 0,6 potřebujeme připojit další zařízení stejného druhu o výkonu 10 kW. Nakreslete vektorový diagram a stanovte kompenzační výkon.

Dle požadovaného zmenšení ztrát

- Zařízení o příkonu 500 kW a účiníku 0,7 kompenzujte tak, aby se ztráty ve vedení zmenšily

o 40 %. Nakreslete vektorový diagram a vypočítejte potřebný kompenzační výkon.

ŘEŠENÍ

- U zařízení s příkonem 120 kW a účiníku cos φ = 0,6 určete kompenzační výkon tak, aby se účiník zlepšil na 0,95.  Příklad řešte výpočtem.

Při cos φ = 0,6 je tg φ = 1,333

Při cos φk = 0,95 je tg φk = 0,328

Qk =P ( tgφ-tgφk )

Qk =120 1,333-0,328=120,52 kVAr

- K zařízení o výkonu 60 kW a účiníku 0,6 potřebujeme připojit další zařízení stejného druhu o výkonu 10 kW. Stanovte kompenzační výkon.

S = Pcos φ = 60 0,6  =100 kVA

cosφk = P+ PpS= 70100 =0,7

Qk =P+Pptgφ-tgφk=701,333-1,20=21,89 kVAr

- Zařízení o příkonu 500 kW a účiníku 0,7 kompenzujte tak, aby se ztráty ve vedení zmenšily

o 40 %.

Pro cos φ = 0,7 je tg φ = 1,016

40 = 1-0,49cos2φk102

cosφk= 4960=0,903

Pro cos φk = 0,903 je tg φk = 0,474

Qk =Ptgφ-tgφk

Qk  =500  1,016-0,474 =271 kVAr