PRACOVNÍ LIST

Výpočty jištění proti zkratům

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Výpočty jištění proti zkratům |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_07_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29.8.2013 |
| Datum ověření: |  | 16. 10. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématuzkraty. Studenti si ověří znalosti z výpočtu jištění a zkratových proudů. |
| Klíčová slova: |  | Zkratový proud, zkratový výkon, jištění |

ZADÁNÍ

- Určete celkovou reaktanci, vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud:

- Navrhněte průřez kabelu 1 – ANKOP pro výpočtový proud 250 A a zkontrolujte, zda po tepelné stránce vyhoví při zkratovém proudu 7 kA trvajícím 2,5 s.

ŘEŠENÍ

- Určete celkovou reaktanci, vypočítejte zkratový výkon a zkratový proud.

Zvolíme vztažný výkon rovný výkonu generátoru Sv= 35 MVA.

Přepočítáme jednotlivé reaktance

xG = xgSvSg =11 3535 =11 %

xT  = xtSvSt=83523=12,17%

xv=XΩSvUs23100=0,7∙35352323100=93,59%

Celkovou reaktanci vypočítáme součtem, protože jsou řazeny sériově

X=XG+XT+XV=11+12,17+93,59=116,76%

Zkratový výkon

Sks=1,1SvX100=1,135116,76100=32,97 MVA

Zkratový proud

Iks=SksUs3=32,7923 3=0,82kA

- Navrhněte průřez kabelu 1 – ANKOP pro výpočtový proud 250 A a zkontrolujte, zda po tepelné stránce vyhoví při zkratovém proudu 7 kA trvajícím 2,5 s.

Zvolíme průřez 120 mm2, v tabulce vyhledáme k = 82 a vypočítáme

Smin=tkIksk=2,5∙7∙10382=135mm2

Při zkratu průřez nevyhovuje, musíme zvolit nejbližší vyšší normovaný průřez 150 mm2.