PRACOVNÍ LIST

Montážní tabulka vedení

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Montážní tabulka vedení |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_16_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 27. 11. 2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu montážní tabulky venkovního vedení.Procvičí si její sestavení a v praxi si ověří její přehlednost. |
| Klíčová slova: |  | Montážní tabulka, namáhání, relativní teplota, redukované rozpětí, průhyb maximální a při dané teplotě |

ZADÁNÍ

Sestavte montážní tabulku pro vedení AlFe63x150 mm2 ve střední námrazové oblasti pro dovolený tah ve vodiči  σ-5+z  = 85 MPa a rozpětí pole a = 100 m. Určete kritickou teplotu a stanovte, při které teplotě je průhyb maximální a určete jeho velikost.

ŘEŠENÍ

Z tabulek odečteme pro AlFe6

q1=601,5 pm-1

Pro střední námrazovou oblast vypočítáme měrné zatížení

q=630+42d=630+42∙16,96=1342,32

Vypočítáme námrazek

z=q1+qq1=601,5+1342,32601,5=3,23=3,2

Redukované rozpětí

ared=a∙z=3,2∙100=320 m

Z abaku odečteme jednotkový průhyb pro rozpětí pole af'=4,3m

A pro redukované rozpětí aredf'=44 m

Z abaku odečteme pro ared a σ-5+z relativní teplotu

ϑr-5+z=175℃

Z abaku odečteme pro rozpětí 100 m a relativní teplotu 𝝑r =1750C namáháni

σ175=5,1

Stejným způsobem i pro ostatní teploty

σ150=8		σ190=4

σ160=6,6	σ200=3,4

σ170=5,5	σ210=2,9

σ180=4,7	σ220=2,6

Pro redukované rozpětí vypočítáme průhyb

fred=f´redσred∙z=448,5∙3,2=1,66 m

Jednotkový průhyb pro rozpětí a (100m) a ostatní teploty určíme:

f=f´σ150=4,38=0,54 m

f=f´σ160=4,36,6=0,65 m

f=f´σ170=4,35,5=0,78 m

f=f´σ175=4,35,1=0,84 m

f=f´σ180=4,34,7=0,91 m

f=f´σ190=4,34=1,07 m

f=f´σ200=4,33,4=1,26 m

f=f´σ210=4,32,9=1,48 m

f=f´σ220=4,32,6=1,65 m

Nakonec sestavíme montážní tabulku

Největší průhyb je při teplotě -5+z, takže určíme kritickou teplotu:

ϑkr=z-1z∙σzα∙E-5=3,2-13,2∙8,519,5∙10-6∙7500=34,96℃